## Naslovnica
4.0
PROJEKTANTSKI POPIS
FAZA PZI
OBJEKT: VEČNAMENSKI OBJEKT - novogradnja manj zahtevnega objekta, parc. št. 1013/4, 1015/3,1016/1 in 1016/8, k.o. 1250 KUNŠPERK
INVESTITOR: OBČINA BISTRICA OB SOTLI, BISTRICA OB SOTLI 17, 3256 BISTRICA OB SOTLI
Št. načrta : 78/20-S
Popis izdelal: Marko Kamenšek
Pooblaščeni inženir: Marko Kamenšek, univ.dipl.inž.str., IZS S-1147
Strojne inštalacije
Pri izdelavi ponudbe je potrebno upoštevati tudi naslednje:
Za opremo in material, ki se vgrajuje v objekt mora izvajalec del predložiti ustrezna dokazila kvalitete (ves vgrajeni material mora biti najboljše kakovosti in izdelan po SIST, EN, DIN standardih in mora imeti ustrezni certifikat oz. atest proizvajalca ) in ostale spremne dokumente. Montažna dela se lahko izvajajo pod vodstvom strokovno usposobljenega vodje del in v soglasju z nadzorom. Kot opcija se dovoljuje izbira ustrezne druge opreme kot je projektirana ter se navede zraven predvidene opreme; ustrezati mora predvidenim projektnim in tehničnim parametrom, kar morata pisno potrditi investitor in projektant. Pred izvedbo je potrebno preveriti ali nabavljena oprema ustreza projektnim zahtevam in gradbenemu stanju objekta. Če ni posebej navedeno, se pri vsaki poziciji upošteva tudi montaža. Ponudba mora vsebovati tudi ves drobni montažni material.
- Ponudnik izjavlja, da je preveril pravilnost nastavljenih formul in izračunavanja ponudbene cene! - Ponudnik s ponudbo izjavlja, da je pregledal projektno dokumentacijo, da je z njo v celoti seznanjen in se z njo strinja, da jo smatra kot logično in celovito ter da poseduje strokovno znanje, da bo dela izvedel skladno s projektnimi zahtevami in določili! - Pred izdelavo ponudbe je potrebno opraviti ogled obstoječega stanja in se seznaniti z dejanskim stanjem na objektu! - V ponudbi je potrebno zajeti dobavo in montažo vseh potrebnih materialov in opreme za pravilno delovanje sistemov, razen če v posamezni postavki ni drugače navedeno! - Vsa deponirana oprema in gradbiščni odpadki se odpeljejo na deponijo. Potrebno priložiti potrdilo o predaji opreme na deponijo. Potrebno zajeti v ceni! - V ceni mora biti zajeta izvedba vseh prehodov instalacij skozi stene, prehodi skozi stene morajo biti ustrezno tesnjeni
Datum izdelave : JULIJ 2020

## Rekapitulacija
Št. | Opis materiala in del | EM | Kol. | Cena/EM | ZNESEK
|  |  |  | EUR | EUR
REKAPITULACIJA:
1 | VODOVODNI PRIKLJUČEK | kpl | 1 |  | 0
2 | VODOVOD IN KANALIZACIJA | kpl | 1 |  | 0
3 | OGREVANJE | kpl | 1 |  | 0
4 | HLAJENJE | kpl | 1 |  | 0
5 | PREZRAČEVANJE | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ BREZ DDV: |  |  |  | 0
| DDV 22% |  |  |  | 0
| SKUPAJ Z DDV: |  |  |  | 0

## Vodovodni priključek
I. | INFORMATIVNI PROJEKTANTSKI POPIS Z DOBAVO IN MONTAŽO |  |  |  | 0
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
VODOVODNI PRIKLJUČEK
Opomba: ta popis ne vsebuje gradbenih del, ki so v gradbenih popisih
1 | Polietilenska cev za vodovode PE100 po SIST ISO 4427 in SIST EN 12201-1/2 za NP16, skupaj z dodatkom za odrezke 5%
| PE100-d32 x 3,0 (DN25) / 16 bar - (točna količina se določi pred polaganjem) | m | 25 |  | 0
| PE100-d110 x 10,0 (DN90) / 16 bar - (točna količina se določi pred polaganjem) | m | 142 |  | 0
2 | Trak za označevanje cevovodov v zemlji, z napisom "Pozor vodovod". | m | 160 |  | 0
3 | Navrtalni oklep 110 (DN90) 1" LTŽ za hišni prikluček | kos | 1 |  | 0
4 | Demontažno montažna dela za priklop vodovoda na obstoječe vodovodno omrežje vključno z potrebnim materialom | kpl | 1 |  | 0
5 | HIDRANT nadzemni DN 80/1250N INOX VT, globina vgradnje 1.25m, komplet z vijaki za vgradnjo na N kos, N kos in vsem potrebnim ostalim materialom in priključnimi kosi, Izvedba in preizkus hidranta skladno z EN 14384, (EN 1074-6, EN 1074-1 in EN 12266-1 P10, P11), dobava in montaža | kos | 1 |  | 0
6 | Vgradna armatura, cestna kapa za zapiranje cevovoda, EV zasun DN80 za zapiranje covovoda | kos | 2 |  | 0
7 | Označevalna tablica - modra s podatki vključno z nosilno Alu tablico, objemko in pritrdilnim materialom | kos | 1 |  | 0
8 | Spojka - prehodni kos PE /ALUPLAST | kos | 1 |  | 0
9 | Razni drobni material za montažo cevovodov - ocena, obračunati po dejanskih stroških. | kpl | 1 |  | 0
10 | Termo vodomerni jašek za vodomer DN20, z jeklenim pokrovom, montaža
| Vodomer z elementi  1 kos krogelna pipa DN 20  1 kos krogelna pipa z izpustno pipico DN 20  1 kos čistilni kosl DN 20  1 kos vodomer DN 20, Qn/max = 2,5/5 m3/h  2 kos spojka PE/Je  pritrdilni in tesnilni matreial | kpl. | 1 |  | 0
11 | Tlačni preizkus vodotesnosti vodovodnega priključka | kpl | 1 |  | 0
12 | Dezinfekcija s klornim šokom in izpiranje vodovoda in pridobitev certifikata o ustreznosti in neoporočnosti pitne vode | kpl | 1 |  | 0
13 | Dodatek za razna nepredvidena strojno montažna dela na cevovodu: zapiranje in praznjenje cevovodov, obveščanje javnosti Predvideno 10 % od vrednosti strojno montažnih del | ocena | 1 |  | 0
| SKUPAJ VODOVOD MATERIAL |  |  |  | 0

## Vodovod
0
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
II. | VODOVOD IN KANALIZACIJA
SANITARNA OPREMA in GALANTERIJA
1 | Stranišče, tip in barva po želji investitorja/arhitekta: - konzolna keramična WC školjka iz bele keramike, kot npr. CERAMICA DOLOMITE GEMMA 2 ali enakovredno - sedežna deska WC školjke s pokrovom in kovinskimi tečaji - montažni element s podometnim splakovalnikom, univerzalnega priključka za vodo ½" z vgrajenim kotnim ventilom, tipka za dvokoličinsko splakovanje, aktiviranje spredaj, kot npr. proizvod Geberit Duofix višine 112cm ali enakovredno - pogoj za dvokoličinsko splakovanje: max. 6 l vode za polno splakovanje in ne več kot 3 l za delno splakovanje (pogoji za zeleno naročanje) - odtočno koleno 90/90 mm, prehodni kos 90/110 mm - tesnilni in pritrdilni material | kpl. | 1 |  | 0
2 | Sanitarna galanterija za stranišče, tip in barva po želji investitorja/arhitekta: - držalo za WC papir v roli - metlica za WC školjko | kpl. | 1 |  | 0
3 | Stranišče INVALIDSKO, tip, dimenzije in barva po želji investitorja/arhitekta: - konzolna keram. WC školjka PRILAGOJENA INVALIDOM iz bele keramike, kot npr. CERAMICA DOLOMITE ali enakovredno - sedežna deska WC školjke s pokrovom in kovinskimi tečaji - montažni element s podometnim splakovalnikom, univerzalnega priključka za vodo ½" z vgrajenim kotnim ventilom, tipka Samba za dvokoličinsko splakovanje, aktiviranje spredaj, kot npr. proizvod Geberit Duofix ZA INVALIDE - pogoj za dvokoličinsko splakovanje: max. 6 l vode za polno splakovanje in ne več kot 3 l za delno splakovanje - odtočno koleno 90/90 mm, prehodni kos 90/110 mm - tesnilni in pritrdilni material | kpl. | 1 |  | 0
4 | Sanitarna galanterija za INVALIDSKO stranišče, tip in barva po želji investitorja/arhitekta: - držalo za WC papir v roli - metlica za WC školjko | kpl. | 1 |  | 0
5 | Varnostno držalo, preklopno, dim. 27×70cm, pritrdilna plošča; kot na primer Varnostno držalo Ceramica Dolomite Atlantis ali enakovredno (po izbiri investitorja). | kpl. | 1 |  | 0
6 | Stensko držalo, fiksno, dim. 36.1cm; kot na primer Stensko držalo Ceramica Dolomite Atlantis ali enakovredno (po izbiri investitorja). | kpl. | 1 |  | 0
7 | Umivalnik WC enojni približne velikost 70 x 50cm, tip in barva po želji investitorja/arhitekta: - keramični umivalnik kot npr. DOLOMITE GEMMA 2 ali enakovredno. - montažni element za umivalnik kot npr. proizvod Geberit Duofix ali enakovredno - enoročna baterija za umivalnik kot npr. Unitas Infinity ali enakovredno - set dvojnih armaturnih priključkov s pritrdilnimi vijaki - 2× kotni ventil za regul. pretoka ½"×⅜", rozete - kromirani odtočni sifon z ventilskim pokrovom, tesnilo, odtočna cev, rozete - tesnilni in pritrdilni material | kpl. | 3 |  | 0
8 | Sanitarna galanterija za umivalnik približne velikosti 70 x 50cm, tip in barva po želji investitorja/arhitekta: - držalo za brisačo - milnik za tekoče milo - ogledalo s polico dim. širina 70 x višina 80cm | kpl. | 3 |  | 0
9 | Umivalnik INVALIDSKI WC približne velikosti 70 x 50cm, tip in barva po želji investitorja/arhitekta: - keramični umivalnik kot npr. DOLOMITE ali enakovredno. - montažni element za umivalnik kot npr. proizvod Geberit Duofix ali enakovredno - enoročna baterija za umivalnik kot npr. Unitas Infinity ali enakovredno - set dvojnih armaturnih priključkov s pritrdilnimi vijaki - 2× kotni ventil za regul. pretoka ½"×⅜", rozete - kromirani odtočni sifon z ventilskim pokrovom, tesnilo, odtočna cev, rozete - tesnilni in pritrdilni material | kpl. | 1 |  | 0
10 | Umivalnik za v kotlovnico, približne velikosti 60 x 50cm, tip in barva po želji investitorja/arhitekta: - keramični umivalnik - navadna baterija za umivalnik - set dvojnih armaturnih priključkov s pritrdilnimi vijaki - 1× kotni ventil za regul. pretoka ½"×⅜", rozete - kromirani odtočni sifon z ventilskim pokrovom, tesnilo, odtočna cev, rozete - tesnilni in pritrdilni material | kpl. | 1 |  | 0
11 | Pisoar, stenski kot npr. CERAMICA DOLOMITE GEMMA 2; velikost, tip in barva po želji investitorja/arhitekta, - montažni element za pisoar kot npr. proizvod Geberit Duofix ali enkovredno - avtomatsko splakovanje na senzor, bela sanitarna keramika, komplet set za zakriti pritok, set za zakriti iztok, pritrdilni in tesnilni elementi | kpl. | 1 |  | 0
12 | Krmilna elektronika za pisoar, podometna izvedba, sestav *krmilna elektronika za pisoar, priključek AC1×230V/50Hz, sestav: kovinska čelna pokrivna bela plošča varna pred vandalizmom, vstavljivi transformator, krmilni in sprejemni del z zaznavanjem razdalje in senčenjem bleščanja ozadja, dinamično nastavljiv čas isplakovanja, mag.ventil, lovilec smeti, pritrdilni okvir in vijaki, *univerzalni set za grobo montažo pisoarja s podometnim vgradnim ohišjem, podometno dozo z vgrajenim zapornim in dušilnim ventilom, vodnim priključkom 1/2˝, kot na primer GEBERIT- po izbiri investitorja/arhitekta. | kpl. | 1 |  | 0
13 | Prha v celoti iz keramike, tip, barva in dimenzija po želji investitorja/arhitekta: - tla in stene v keramiki, - stenska enoročna kromana mešalna baterija z gibljivim izpustom in perlatorjem, vključno gibljiva prha in konzola kot npr. Unitas Infinity ali enakovredno - set dvojnih armaturnih priključkov s pritrdilnimi vijaki - 2× podometni prepustni ventil z prehodnimi kosi - tesnilni in pritrdilni material | kpl. | 2 |  | 0
14 | Linijski odvod od prhe fi 50, tip in barva po želji investitorja/arhitekta - kot npr. GEBERIT CleanLine kanaleta za tuše dolžina 1000mm ali manjši | kpl. | 2 |  | 0
15 | Sanitarna galanterija za prho, tip in barva po želji investitorja/arhitekta: - držalo za milo - protipršna stena - držalo za brisače | kpl. | 2 |  | 0
16 | Dodatna oprema za priključitev pomivalnega korita (kuhinja): - stoječa enoročna baterija za pom.korito kot npr. Unitas Infinity ali enakovredno - odtočna garnitura iz plastike - set dvojnih armaturnih priključkov s pritrdilnimi vijaki - 2× kotni ventil za regul. pretoka ½"×⅜", rozete | kpl. | 1 |  | 0
BOJLER in OPREMA , filtri
17 | TOPLOTNA ČRPALKA ZA SANITARNO VODO - Toplotna moč samo toplotna črpalka: 2 kW - El. moč: 0.44 kW - Volumen bojlerja: 200 l - Napajanje: 230 V, 50 Hz - Električni grelec: 1,5 kW - Priključka topla/hladna sanitarna voda 1'' ' - Priključek cirkulacije 3/4'' - Priključka kotlovskega prenosnika za dodatni vir 1'' - Antilegionelni program z ročnim vklopom električnega grelca - kot npr. KRONOTERM WP2 LF-202B ali enakovredno | kpl. | 1 |  | 0
18 | Dobava in montaža varnostne skupine po DIN 1988, DN 20/R1 in ostale opreme bojlerja vključuje: - 2 kos Ms preh. krogelni ventil , Kovina PN 6,R 3/4"  pretočna raztezna posoda Airfix 18 l  vzdrževalni ventil za raztezno posodo DN15  varnostni ventil za sanitarno vodo 3/4'', 10bar  tesnilni in pritrdilni material | kpl. | 1 |  | 0
19 | Dobava in montaža varnostne skupine po DIN 1988, DN 20/R1 vključuje:  zaporni ventil, protipovratni ventil in preizkuševalni nastavek, priključni nastavek manometra, membranski varnostni ventil  pretočna raztezna posoda Airfix 18 l  vzdrževalni ventil za raztezno posodo 2×DN20  varnostni ventil za sanitarno vodo 3/4'', 10bar  tesnilni in pritrdilni material | kpl. | 1 |  | 0
20 | Oprema bojlerja TČ vključno: - 3 kos Ms preh. krogelni ventil , Kovina PN 6,R 1" - 2 kos Ms preh. krogelni ventil , Kovina PN 6,R 3/4" - 2 kos Ms povratni ventil R 3/4 - 1 kos obtočna črpalka za sanitarno vodo s prigrajeno programsko uro na regulaciji TČ STRATOS PICO-Z 25/1-4, 1~230V / 50Hz, 0,03kW, 1~230V, 50Hz, - pritrdilni in tesnilni materialom | kpl | 1 |  | 0
21 | Stenski nosilec za membranske raztezne posode do prostornine 18 l | kpl. | 1 |  | 0
22 | OPCIJA: Kombinirani filtrirni sistem za sanitarno vodo kot npr. MESEC Triplex ZK10-i Pro, (skupaj s filtrirnimi vložki) ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
CEVI, SPOJNI KOSI in ostalo
23 | Večplastna cev PE-Xb/Al/PE-HD, difuzijsko tesna, PREDIZOLIRANA S 13 mm, v kolutu, kompletno s spojnimi elementi sistema, razne oblike, fazonski kosi, notranja cev omrežena, možnost ročnega upogibanja, tesnilni in pomožni material za montažo, vodeno v tleh ali steni, pritrdilni material Sikla; kot na primer Geberit Mepla (ali enakovredno).
| 16×2,2 | m | 210 |  | 0
| 20×2,5 | m | 68 |  | 0
| 26×3,0 | m | 10 |  | 0
| 32×3,0 (v palicah) | m | 6 |  | 0
24 | Dobava in montaža dvojnega alumplast baterijskega priključka | kos | 8 |  | 0
25 | Dobava in montaža enojnega alumplast baterijskega priključka | kos | 4 |  | 0
26 | Dobava in montaža drobnega montažnega materiala (MS navoji, MS T kosi…) | kom | 1 |  | 0
PP ODTOČNE CEVI
V tem popisu ni zajeta kanalizacija v temeljih in zunanji del kanalizacije in revizijski jaški
27 | Cevovodi (notranji) za odpadno vodo iz trdega PP, z natičnimi obojkami, DIN 19531, vklj. s fazonskimi kosi, pritrdilnim in obešalnim materialom (zunanji cevovodi in cevovodi v temeljih niso zajeti)
| ∅32 PP(za odvod kondenza) | m | 28 |  | 0
| ∅50 PP | m | 20 |  | 0
| ∅75 PP | m | 20 |  | 0
| ∅110 PP | m | 6 |  | 0
28 | Odzračna strešna kapa, nameščena na strehi DN 70 | kos | 2 |  | 0
29 | Talni odtok s sifonom s smradno zaporo 123x123mm/115x115mm, odvodni priključek DN 40/50, rešetka iz nerjavnega jekla kot npr. HL 510NPr talni odtok oz. po izbiri investitorja | kos | 5 |  | 0
SPLOŠNI STROŠKI
30 | Pripravljalna in zaključna dela, pregled tehnične dokumentacije, zarisovanje, osnovno čiščenje po končanih delih | kpl | 1 |  | 0
31 | Tlačni preizkus vodovoda na 1.5-kratni obratovalni tlak, brez armatur | kpl | 1 |  | 0
32 | Tesnostni preizkus vodovoda na 1.1-kratni obratovalni tlak, z armaturami. Preizkusni pogon z regulacijo armatur. | kpl | 1 |  | 0
33 | Tesnostni preizkus notranje kanalizacije | kpl | 1 |  | 0
34 | Razmaščevanje in dezinfekcija (kloriranje) instalacije vodovoda po montaži in pridobitev certifikata o ustreznosti in neoporočnosti pitne vode | kpl | 1 |  | 0
35 | Splošni in transportni stroški | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ VODOVOD IN KANALIZACIJA |  |  |  | 0

## Ogrevanje
0
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
III. | OGREVANJE
PLOŠČATI RADIATORJI
1 | Ploščati jekleni radiator s sredinskim priklopom iz stene z vgrajenim regulacijskim ventilom, priključki 4×G½˝ n.n. in 2×G¾˝ z.n., priključna mera 50 mm, odzračevalni in izpustni čep, vključno z 600W elektro grelcem in termostatom, barva RAL 9016; dobava in montaža, kot na primer Korado RADIK VKM po izbiri investitorja
| Tip 21 VKM, H=600 - L=400 (sredinski priklop iz stene) | kos | 4 |  | 0
| Tip 21 VKM, H=900 - L=600 (sredinski priklop iz stene) | kos | 4 |  | 0
| Tip 22 VKM, H=600 - L=2000 (sredinski priklop iz stene) | kos | 4 |  | 0
| Tip 22 VKM, H=900 - L=600 (sredinski priklop iz stene) | kos | 2 |  | 0
| Tip 22 VKM, H=900 - L=800 (sredinski priklop iz stene) | kos | 1 |  | 0
| Tip 22 VKM, H=900 - L=1000 (sredinski priklop iz stene) | kos | 1 |  | 0
| Tip 22 VKM, H=900 - L=1200 (sredinski priklop iz stene) | kos | 3 |  | 0
| Tip 22 VKM, H=900 - L=2000 (sredinski priklop iz stene) | kos | 2 |  | 0
| Tip 22 VKM, H=900 - L=3000 (sredinski priklop iz stene) | kos | 3 |  | 0
2 | Stenska konzola (v kompletu 2x ali 3x) za ploščati jekleni radiator VKM vgradne višine 600 mm, s pritrdilnimi elementi | kos | 8 |  | 0
| Stenska konzola (v kompletu 2x ali 3x) za ploščati jekleni radiator VKM vgradne višine 900 mm, s pritrdilnimi elementi | kos | 16 |  | 0
3 | Termostatska glava, za montažo na grelno telo z vgrajenim ventilom (ali RA ventil) z zaskočnim priključkom, s plinskim tipalom, območje nastavitve 5-26°C, protizmrzovalna zaščita; kot na primer Danfoss Termostatska glava RA 2990 - po izbiri investitorja. | kos | 24 |  | 0
4 | Univerzalni priključek za radiator z vgrajenim ventilom, medosna razdalja 50 mm, kotna izvedba, za dvocevni sistem, z možnostjo zapiranja, priključek grelnega telesa s prostovrtečo se matico G3/4˝, priključek spojnega kompleta G3/4˝A; kot na primer Danfoss RLV-KS 3/4˝ kotni - po izbiri investitorja. | kos | 24 |  | 0
5 | Spojka- fiting za priključitev večplastne cevi, sestav (prižemni obroč, podporni tulec, izol.podložka, prekrivna matica), dim. G3/4˝- 16×2 (DN12); kot na primer Danfoss Spojka 3/4˝-16×2 . | kpl | 48 |  | 0
6 | Enojna rozeta, bela Ć16 mm; kot na primer Rozeta Ć16, art.20.585.004 Titan Kamnik - po izbiri investitorja. | kos | 48 |  | 0
7 | Večplastna cev PE-Xb/Al/PE-HD, difuzijsko tesna, PREDIZOLIRANA, v kolutu ali palicah, kompletno s spojnimi elementi sistema, razne oblike, fazonski kosi, notranja cev omrežena, možnost ročnega upogibanja, tesnilni in pomožni material za montažo, vodeno v tleh ali steni, pritrdilni material Sikla; kot na primer Geberit Mepla (ali enakovredno).
| 16×2,2 (13mm izolacije) | m | 104 |  | 0
| 20×2,5 (13mm izolacije) | m | 110 |  | 0
| 26×3,0 (19mm izolacije) | m | 78 |  | 0
| 32×3,0 (19mm izolacije) | m | 30 |  | 0
KOTLOVNICA - KOTEL NA PELETE
Opomba: Zidan Schiedel dimnik je v gradbenih popisih
8 | Nizko-temperaturni kotel na pelete moči 35kW, z regulacijo
primeren za kurjenje lesnih pelet
po EN 14961-2 Klasa A1 ali ONORM M 7135 / DIN 51731
Celotno krmiljenje sistema je razvidno iz ekrana krmilnika na kotlu.
Kotel je sestavljen iz:
Avtomatski kotel za kurjenje pelet z lamda regulacijo, avtomatskim vžigom,
sesalnim ventilatorjem vleka dimnih plinov,
mikroprocesorskim krmiljenjem temp. bojlerja,
avtomatskim vžigom ter sesalno turbino za pelete,
z regulacijo prvega vremensko vodenega hišnega kroga
in možnostjo regulacije do 3. mešalnih krogov in 1. direktnega .
Vremensko vodena regulacija Lambdatronic P3200 z lambda sondo nadzorom izgorevanja
Nadzor temperature dimnih plinov za optimalen izkoristek.
Možnost krmiljenja solarnega sistema in drugega (npr. oljnega) kotla
Ventilator prisilnega vleka, reguliran s številom vrtljajev
Serijska WOS tehnika čiščenja izmenjevalca s pogonom za avtomatsko čiščenje
Prigrajen je velik dnevni zalogovnik za pelete za avtomatsko
doziranje pelet preko zunanje sesalne turbine.
Velik predal za pepel omogočata dolge intervale brez praznjenja
Avtomatična premična rešetka za odstranjevanje pepela in delovanje brez vzdrževanja
Dimniški priključek za priključitev na dimno vertikalo SCHIEDEL
Zahtevani elektro dovod: 230V / 50 Hz / 16 A. Kotel ima CE certifikat
Kotel omogoča moduliranje pretoka tople vode preko kotla z PWM ali 0 - 10V izhodom.
MINIMALNE TEHNIČNE ZAHTEVE KOTLA:
- Nazivna moč kotla: 35 kW
- Razpon delovanja: 7,2 - 35 kW
- Masa kotla minimalno: 380 kg
| Nizko-temperaturni kotel na pelete z regulacijo S3200, kot npr.FRÖLING PE1 35kW z ekranom na dotik ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
9 | Montažni zalogovnik Cube 500 (69x69x123mm)
| Kovinski montažni zalogovnik s sesalno sondo za 500kg pelet. | kpl | 1 |  | 0
10 | Sesalna cev 12,5m
Gibljiva sesalna cev za sesanje pelet od sesalne sonde
| do dnevnega zalogovnika v kotlu. | kpl | 1 |  | 0
11 | Ventil za nastavitev in kontrolo pretoka povratka:
Ventil za uravnoteženje pretoka SEETER 1", 10 - 40 l/min
| Območje delovanja: primeren za vgradnjo za kotle moči od 10-30 kw | kos | 1 |  | 0
12 | Dodatno tipalo za mešalni krog | kos | 1 |  | 0
13 | Hišni korektor FRA
| Klasični hišni korektor z možnostjo nastavitve programa in +/- 3st.C | kos | 1 |  | 0
14 | Dodatni 2 tipali za akumulator toplote | kos | 1 |  | 0
15 | Modul za krmiljenje dodatnega mešalnega kroga
| Modul s tipali za krmiljenje dodatnega mešalnega kroga. | kos | 1 |  | 0
16 | Frekvenčno krmiljena kotlovska obtočna črpalka 25/7, DN25 s PWM izhodom ali 0 – 10V izhodom, maks. delovna temp. 100°C, stopnja zaščite IP 44, 50 Hz, z navojnim priključkom 1”, vklj. z tesnilnim materialom - kot npr. tip WILO Yonos PARA HPS 25/7.0 PWM1 ali enakovredna | kos | 1 |  | 0
17 | Slojni akumulator toplote 1250l | kpl | 1 |  | 0
18 | Izolacija za akumulator toplote 1250l | kpl | 1 |  | 0
19 | Frekvenčno krmiljena obtočna črpalka 25-60, maks. delovna temp. 110°C, stopnja zaščite IP 44, 50 Hz, z navojnim priključkom 1”, 180mm razmaka, vklj. z tesnilnim materialom - kot npr. tip WILO Yonos PICO 25/1-6 - 180 ali enakovredna | kos | 2 |  | 0
20 | Frekvenčno krmiljena obtočna črpalka 25-80, maks. delovna temp. 110°C, stopnja zaščite IP 44, 50 Hz, z navojnim priključkom 1”, 180mm razmaka, vklj. z tesnilnim materialom - kot npr. tip WILO Yonos PICO 25/1-8 - 180 ali enakovredna | kos | 2 |  | 0
21 | Tripotni regulacijski ventil z navojnimi priključki (za varovanje povratka kotla), skupaj s tesnilnim materialom, vijačnim materialom, tesnili ter elektromotornim pogonom s tritočkovnim regulacijskim signalom
| DANFOSS tip VRG 3 - 3/4'' + AMV pogon / 230V | kos | 3 |  | 0
22 | Standardni rezdelilec ogrevanja za 4 veje: - primeren za ogrevalne sisteme moči do 50 kW, - maksimalni pretok 3 m3 / h - 6 barov, - priklop za varnostno odzračevalni set, - stranski 3/4" priključek za raztezno posodo | kos | 1 |  | 0
23 | Stenski nosilec za razdelilec | kos | 1 |  | 0
24 | Krogelna pipa, s polnim prehodom, z notranjim navojnim priključkom, okrov iz medi, z ročico za odpiranje, PN 10, tesnilni material
| DN 25 | kos | 16 |  | 0
| DN 32 | kos | 4 |  | 0
25 | Lovilnik nesnage z notranjim navojnim priključkom, s poševnim sedežem, okrov iz sive litine, z enojnim sitom iz nerjavnega jekla, PN 10, tesnilni material
| DN 25 | kos | 4 |  | 0
26 | Protipovratni ventil z notranjim navojnim priključkom, okrov iz medi, z ročico za odpiranje, PN 10, tesnilni material
| DN 25 | kos | 4 |  | 0
| DN 32 | kos | 2 |  | 0
27 | Poševnosedežni ventil za hidravlično uravnovešanje z navojnim priključkom PN 20 namenjen za delovno temperaturo od –20°C do 120°C. Ventil ima proporcionalno karakteristiko dušenja, merilne priključke za instrument za nastavljanje pretoka, ročno nastavitveno kolo z numerično skalo, funkcijo zapornega elementa, (s priključkom za izpust vode oz. signalni vod). Postavka vključuje nastavitev pretoka s pomočjo merilnega instrumenta in izdelavo zapisnika o doseženih pretokih, tesnilni material, kot npr. proizvod TA– IMI International, tip STAD ali enakovredno
| DN 25 | kos | 4 |  | 0
28 | Cevovodi iz ogljikovega jekla, vodeno vidno v kurilnici, kot npr. Geberit mapress ali enakovredno, spajane s press sistemom, vključno z fazonskimi kosi, tesnilni in pomožni material za montažo ter z izolacijskimi cevaki Tubolit/armacell, material negorljiv, razreda B1 po DIN 4102
| 22x1,5 (13mm izolacije) | m | 6 |  | 0
| 28x1,5 (19mm izolacije) | m | 28 |  | 0
| 35x1,5 (19mm izolacije) | m | 10 |  | 0
29 | Raztezna posoda 150L (6bar), zapornim ventilom DN20 varovanim proti nepooblaščenemu zaprtju ventila | kos | 1 |  | 0
30 | Varnostni ventil DN20, 3 bare | kos | 1 |  | 0
31 | Avtomatski odzračevalni lonček, vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom | kos | 8 |  | 0
32 | Krogelna pipa za praznjenje, z zaporno kapo, tesnilom in verižico, vklj. z vijačnim spojem za gibko cev, okrov iz medi, PN 6, DN15 | kos | 10 |  | 0
33 | Termo-manometer, premer okrova 80 mm, priključni nastavek R ¼, na hrbtni strani, vključno s protipovratnim elementom R ½ , merilno območje za temp. 0-120°C, za tlak 0-4 bar | kos | 10 |  | 0
34 | Izvedba prezračevanja za kotlovnico v kleti, fi 180 odvod zraka, izvedba enega preboja fi200mm, izolirana cev fi180 | kpl | 1 |  | 0
35 | Zunanja in notranja stenska fasadna rešetka fi 200 za odvod iz prostora | kos | 1 |  | 0
SPLOŠNI STROŠKI
36 | Pripravljalna in zaključna dela, pregled tehnične dokumentacije, zarisovanje, osnovno čiščenje po končanih delih | kpl | 1 |  | 0
37 | Tlačni preizkus cevovoda na 1.5 - kratni obratovalni tlak, brez armatur | kpl | 1 |  | 0
38 | Tesnostni preizkus cevovoda na 1.1 - kratni obratovalni tlak, z armaturami. | kpl | 1 |  | 0
39 | Vregulacija sistema z meritvami in nastavitvami pretokov, nastavitvijo regulacijskih elementov in preizkusno obratovanje | kpl | 1 |  | 0
40 | Razna nepredvidena dela katera nisu zajeta v tem popisu del | kpl | 1 |  | 0
41 | Transportni in splošni stroški | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ OGREVANJE |  |  |  | 0

## Hlajenje
0
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
IV. | HLAJENJE
1 | Notranja stenska klimatska enota 3,4kW hlajenje, 4,0kW gretje Tehnične značilnosti: -hladilna moč 3,4kW, -grelna moč 4,0 kW, Delovanje gretja od -15°C do 24°C Delovanje hlajenja od -10°C do 46°C Poraba el. energije: 130 W, 230V max EER: 3,65, COP: 4,17 Energijski razred: A Pretok zraka: 700 m3/h Mere klima naprave: v x š x g - 270x834x222mm Glasnost notranje enote: 38/35/31/21 dB(A) Hladilniške povezave Maksimalna dolžina cevi: 20 mm Višinska razlika - max.: 15 m Cev za tekočino - premer: 6,35 mm Cev za plin - premer: 9,52 mm Hladilni plin: R32 Črpalka za odvod kondenza (če bo potrebno) kot na primer: FUJITSU ASYG12 ali podobno, dobava in montaža Funkcije Upravljanje: daljinsko, avtomatsko delovanje, avtomatski ponovni zagon, nočni režim delovanja, turbo delovanje, hlajenje, gretje, prezračevanje, antibakterijski filter | kpl | 2 |  | 0
2 | Zunanja split klimatska enota 3,4kW hlajenje, 4,0kW gretje Tehnične značilnosti: Hlajenje 3,4 (0,9 - 3,9) kW, Gretje 4,0 (0,9 - 5,3) kW, Delovanje gretja od -15°C do 24°C Delovanje hlajenja od -10°C do 43°C EER: 3,5, COP: 3,92 max Poraba el. energije pri hlajenju: 0,93 kW, 230V max Poraba el. energije pri gretju: 0,96 kW, 230V Energijski razred: A Pretok zraka: 1700 m3/h Glasnost zunanje enote: 65 dB(A) Hladilniške povezave Maksimalna dolžina cevi: 20 mm Višinska razlika - max.: 15 m Cev za tekočino - premer: 6,35 mm Cev za plin - premer: 9,52 mm Hladilni plin: R32 kot na primer: FUJITSU AOYG12 ali podobno, dobava in montaža | kpl | 2 |  | 0
3 | Notranja stenska klimatska enota 7,1kW hlajenje, 8,0kW gretje Tehnične značilnosti: -hladilna moč 7,1kW, -grelna moč 8,0 kW, Delovanje gretja od -15°C do 24°C Delovanje hlajenja od -10°C do 63°C Poraba el. energije: 160 W, 230V max EER: 3,41, COP: 4,18 Energijski razred: A Pretok zraka: 1170 m3/h Mere klima naprave: v x š x g - 280x980x240mm Glasnost notranje enote: 49/40/35/29 dB(A) Hladilniške povezave Maksimalna dolžina cevi: 30 mm Višinska razlika - max.: 25 m Cev za tekočino - premer: 6,35 mm Cev za plin - premer: 12,7 mm Hladilni plin: R410A Črpalka za odvod kondenza (če bo potrebno) kot na primer: FUJITSU ASYG24 ali podobno, dobava in montaža Funkcije Upravljanje: daljinsko, avtomatsko delovanje, avtomatski ponovni zagon, nočni režim delovanja, turbo delovanje, hlajenje, gretje, prezračevanje, antibakterijski filter | kpl | 2 |  | 0
4 | Zunanja split klimatska enota 7,1kW hlajenje, 8,0kW gretje Tehnične značilnosti: Hlajenje 7,1 (0,9 - 8,3) kW, Gretje 8,0 (0,9 - 10,1) kW, Delovanje gretja od -15°C do 24°C Delovanje hlajenja od -10°C do 46°C EER: 3,41, COP: 4,18 max Poraba el. energije pri hlajenju: 2,1 kW, 230V max Poraba el. energije pri gretju: 1,91 kW, 230V Energijski razred: A Pretok zraka: 3240 m3/h Glasnost zunanje enote: 65 dB(A) Hladilniške povezave Maksimalna dolžina cevi: 30 mm Višinska razlika - max.: 25 m Cev za tekočino - premer: 6,35 mm Cev za plin - premer: 12,7 mm Hladilni plin: R32 kot na primer: FUJITSU AOYG24 ali podobno, dobava in montaža | kpl | 2 |  | 0
5 | Bakrene preizolirane cevi 6,35mm / 9,52mm za povezavo notranje klima enote z zunanjo split enoto | m | 20 |  | 0
6 | Bakrene preizolirane cevi 6,35mm / 12,7mm za povezavo notranje klima enote z zunanjo split enoto | m | 40 |  | 0
7 | Konzole, držala in druga oprema za vodenje in pritrditev cevi | kpl | 1 |  | 0
8 | Konzole, držala in druga oprema za pritrditev notranje in zunanje klima enote | kpl | 4 |  | 0
9 | Cevovodi za odvod kondenza od klimatskih naprav iz trdega PP, z natičnimi obojkami, DIN 19531, vklj. s fazonskimi kosi, pritrdilnim in obešalnim materialom
| ∅32 - ZAJETI PRI POPISU KANALIZACIJE | m | 0 |  | 0
10 | Kondenčni sifon (stenski proti smradni) za odvod kondenza pri klimatski napravi | kos | 4 |  | 0
11 | Preizkus delovanja klima naprave, z nastavitvami in preizkusno obratovanje | kpl | 4 |  | 0
| SKUPAJ HLAJENJE |  |  |  | 0

## Prezračevanje
0
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
V. | PREZRAČEVANJE
1 | Kopalniški ventilator za prezračevanje z protipovratno loputo, izhodnim nastavkom f80, nadometna ali podometna montaža vključno z brezstopenjskim regulatorjem vrtljajev, ročnim ali senzorskim vklopom, timerjem za nastavitev vklopa / izklopa ter pritrdilnim in tesnilnim materialom - kot na primer LIMODOR LF/M 100 - po izbiri investitorja. | kos | 5 |  | 0
2 | Prezračevalna cev (SPIRO), obojestransko pocinkana jekl.ploč. debeline 0.5mm, izolirana z protikondenčno izolacijo Armaflex d=19mm.
| SR100 | m | 6 |  | 0
3 | Zunanja stenska fasadna rešetka fi 100 za odvod iz prostora | kos | 5 |  | 0
4 | Nadtlačna žaluzija, za odvod zraka, montaža na fasado, pvc barva po izbiri investitorja / arhitekta; kot na primer Systemair VK 10 ali enakovredno. | kos | 5 |  | 0
5 | Konzole, držala in druga oprema za vodenje in pritrditev cevi in armatur, elastični vložki in podloge; kot na primer program Sikla. | kg | 2 |  | 0
6 | Vsa vrata prostorov, kjer so nameščeni ventilatorji, morajo biti spodrezana pri tleh vsaj za 15mm, da lahko prihaja zrak iz drugih prostorov ali imeti nameščene rešetke dimenzij vsaj 5 x 30cm | kpl | 5 |  | 0
7 | Izdelava prebojev skozi stene
| fi120mm | kpl | 5 |  | 0
8 | Pripravljalna dela, določitev točnih mikro lokacij, zarisovanje, montaža, volumska nastavitev ventilatorjev, preizkusno obratovanje, zagon, izvedba meritev s poročilom, osnovno čiščenje po končanih delih transportni in manipulativni stroški (_% od Poz.1 do n-1). | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ PREZRAČEVANJE |  |  |  | 0